## Dati Generali
APPLICATION OF THE SIZING METHOD FOR RADIANT FLOOR SYSTEMS OF TYPES A AND C | APPLICAZIONE DEL METODO DI DIMENSIONAMENTO PER SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO DI TIPOLOGIA A E C
Systems with pipes embedded in the screed. | Sistemi con tubazioni annegate nel massetto.
elementi di supporto per selezioni e grafici
Parameters of the radiant system | parametri del sistema radiante | [15 empty] | Δθ_H | q
Spacing between the pipes | Passo tra i Tubi nel sistema | T | 0.1 | m | [12 empty] | 0 | 0 | 11.9722 | 0 | 11.9722 | 79.9416 | 0 | 89.0598
External diameter of the pipes | Diametro Esterno Tubi | d_a (o D) | 0.022 | m | 0.008 <= D <= 0.03 | [11 empty] | 60 | 400.6373 | 11.9722 | 79.9416 | 0 | 79.9416 | 13.3377 | 89.0598
Thickness of the pipes | Spessore Tubi | s_R | 0.002 | m | [10 empty] | Limit Curve
Thermal conductivity of the pipes' material | Conduttività termica del materiale dei Tubi | λ_R | 0.35 | W/(m K) | [18 empty] | 13.3377 | 0
Fluid passage section | Sezione di passaggio del fluido nel tubo | A_R | 0.00025447 | m2 | [10 empty] | Δθ_H | q_G | [6 empty] | 13.3377 | 89.0598
[15 empty] | 10 | 87.9657
parameters of the floor stratigraphy | parametri della stratigrafia del pavimento | [13 empty] | 12 | 88.6568 |  | 0.05
Thickness of the screed above the pipes | Spessore Massetto Sopra tubi | s_u | 0.03 | m |  |  |  |  | S [m] | λ [W/(m K)] |  |  |  |  | 14 | 89.2452 |  | 0.075
Thermal conductivity of the screed | Conduttività Massetto | λ_E | 1.2 | W/(m K) |  |  | Spessore piastrella/rivestimento [m] | thickness of the tile/covering [m] | 0.01 | 1 |  |  |  |  | 16 | 89.7581 |  | 0.1
Resistance of the floor covering | Resistenza Rivestimento pavimento | R_λ,B | 0.012857 | (m2K)/W |  |  | Spessore colla cementizia/epossidica [m] | Thickness of cement/epoxy glue | 0.004 | 1.4 |  |  |  |  | 18 | 90.213 |  | 0.15
Minimum thickness of the screed (from pipe to surface) | Spessore 8minimo) massetto sottostante tangente superiore tubi | s_L | 0.02 | [11 empty] | 20 | 90.6219 |  | 0.2
Thickness of the insulation material | Spessore isolante | s_insul | 0.04 | [11 empty] | 22 | 90.9933 |  | 0.225
Thermal conductivity of the insulation material | Conduttività isolante | λ_insul | 0.035 |  |  |  | λ piatrelle ceramica = 1 (W/mK) | λ ceramic tiles = 1 (W/mK) | [6 empty] | 24 | 91.3337 |  | 0.3
Thichness of the slab | Spessore solaio | s_ceiling | 0.2 |  |  |  | λ colla cementizia = 1.4 (W/mK) | λ cement glue= 1.4 (W/mK) | [6 empty] | 26 | 91.648 |  | 0.375
Thermal resistance of the slab | Resistenza termica del solaio | R_ceiling | 0.35 | [11 empty] | 28 | 91.94
Thickness of the plaster | Spessore intonaco | s_plaster | 0.01 | [11 empty] | 30 | 92.2126
thermal conductivity of the plaster | Conduttività dell'intonaco | λ_plaster | 0.93 | [11 empty] | 32 | 92.4684
[15 empty] | 34 | 92.7093
Design parameters | parametri di progetto | [13 empty] | 36 | 92.937
Radiant urface area | Superficie radiante | A_F | 27 | m2 | [10 empty] | 38 | 93.1529
Thermal power to be supplied | Potenza termica da fornire | q_needed | 2000 | W | [10 empty] | 40 | 93.3582
Specific thermal power | potenza termica specifica | q_needed | 74.0741 | W/m2 | [10 empty] | 42 | 93.5539
[15 empty] | 44 | 93.7408
[15 empty] | 46 | 93.9199
[15 empty] | 48 | 94.0916
[15 empty] | 50 | 94.2565
[15 empty] | 52 | 94.4153
[15 empty] | 54 | 94.5684
[15 empty] | 56 | 94.7161
Application of the method provided by the UNI EN 11264-2 standard for type A and C systems | applicazione del metodo della norma UNI EN 11264-2 per sistemi di tipo A e C | [13 empty] | 58 | 94.8589
[15 empty] | 60 | 94.997
calculation of the thermal power emitted towards the upper side | calcolo la potenza termica emessa verso l'alto
System Characteristic Coefficient | Coefficiente Caratteristico del Sistema (BASE) | Bo | 6.7 | W/(m2K) |  | sse | λ_R = 0.35 W/(m K) e s_R = 0.002 m
re-calculation of the coefficient as a function of my own system's characteristics | Ricalcolo del coefficiente in funzione delle caratteristiche del mio sistema | B | 6.7 | W/(m2K) |  |  | λ_R = 0.35 W/(m K) e s_R = 0.002 m
floor covering factor (calculated by equation) | floor covering factor (calcolato tramite equazione) | a_B | 0.96252
spacing factor (function of R_λ,B) - from the table | spacing factor (funzione di R_λ,B) - da tabella | a_T | 1.2182
exponent of the spacing factor between pipes (calculated by equation) | esponente del fattore di distanza tra i tubi (calcolato tramite equazione) | m_T | -0.33333
covering factor (function of R_λ,B and T spacing) - from the table | covering factor (funzione di R_λ,B e T passo) - da tabella | a_u | 1.0596
exponent of the covering factor (calculated by equation) | esponente del fattore di rivestimento (calcolato tramite equazione) | m_u | 1.5
pipe external diameter factor (function of R_λ,B e T spacing) - from the table | pipe external diameter factor (funzione di R_λ,B e T passo) - da tabella | a_D | 1.0278
exponent of the pipe external diameter factor (calculated by equation) | esponente del fattore del diametro esterno dei tubi | m_D | 0.5
equivalent heat transfer coefficient | coefficiente equivalente di scambio termico | K_H | 6.6773 | W/(m2K)
Indoor environmental temperature | temperatura ambiente interno | θ_i | 20 | °C
Fluid temperature (supply side) | temperatura di mandata del fluido | θ_V | 33 | °C
Fluid temperature difference | caduta termica del fluido | Δθ_VR | 2 | °C
Fluid temperature (return side) | temperatura di ritorno del fluido | θ_R | 31 | °C
logarithmic mean temperature difference (fluid-environment) | differenza di temperatura media logaritmica fluido-ambiente | Δθ_H | 11.9722 | °C
Thermal power emitted towards the upper side | potenza termica emessa verso l'alto | q | 79.9416 | W/m2
If 0.05 m <= T <= 0.375 m
Calculation of the maximum power allowed | calcolo della potenza massima ammissibile
maximum surface temperature allowed | temperatura superficale massima ammissibile | θ_F,max | 29 | °C
|  | B_G | 79.6886 | [7 empty] | If T > 0.375
|  | n_G | 0.042917
|  | ф | 1
Maximum termperature difference allowed | differenza di temperatura massima ammissibile | Δθ_H,G | 13.3377
maximum power allowed | potenza termica massima ammissibile | q_G | 89.0598 | W/m2
Calcuation of the thermal loss towards the bottom side | calcolo la disperisone termica verso il basso | [9 empty] | To be applied when s_u >= 0.01 m
Temperature of the adjacent environment | temperatura ambiente adiacente | θ_u | 20 | °C
partial thermal resistance towards the upper side of the floor | resistenza termica parziale verso alto del paviemnto | Ro | 0.13045 | (m^2K)/W
partial thermal resistance towards the bottom side of the floor | resistenza termica parziale verso basso del paviemnto | Ru | 1.6736 | (m^2K)/W
Thermal loss towards the bottom side | perdita termica verso il basso | qu | 6.2311 | W/m2
To be applied when 0.008 m <= D <= 0.03 m
Calculation of the total thermal loss of the panel | calcolo la potenza totale emessa dal pannello
Total power emitted by the panel q+qu | potenza totale emessa dal pannello q+qu | q_tot | 86.1727 | W/m2
First trial | primo tentativo | n_circuits | 1 |  |  |  |  | Criteri di valutazione del dimensionamento ottenuto | Evaluation criteria for the sizing calculation obtained
Evaluation of the length of the pipes for the single circuit | Stima della lunghezza del tubo per il singolo circuito | L | 270 | m |  |  |  | la lunghezza del circuito dovrebbe essere inferiore alla lunghezza commerciale dei tubi (100-120 m) | The total length of the circuit should be lower than the commercial length of the pipes (100-120m)
Calculation of the mass flow rate for the single circuit | Calcolo della portata di massa per il singolo circuito | m_H | 0.27791 | kg/s |  |  |  | verifico il valore di portata tramite la potenza scambiata lato fluido | Verify the flow rate value considering the thermal power exchanged at the fluid side |  |  | 0.27791 | kg/s
Calculation of the hourly volumetric flow rate | Calcolo della portata volumetrica oraria | G | 1004.7849 | L/h
fluid velocity inside the pipe | Velocità del fluido all'interno del tubo | v | 1.0968 | m/s |  |  |  | la velocità del fluio dovrebbe essere >0.1 m/s e inferiore a 0.7 m/s >> generalemnte 0.2 m/s < v < 0.5 m/s | the fluid velocity should be >0.1 m/s and if it is lower than 0.7 m/s generally it should be 0.2 m/s < v < 0.5 m/s
average temperature of the water | T media acqua | θm_VR | 32 | °C
Water density (kg/m3) | massa volumica dell'acqua (kg/m3) | ρ | 995.7118 | kg/m3
cinematic viscosity of the heat transfer fluid | viscosità cinematica del fluido vettore | ν | 7.6588e-07 | m^2/s
internal diameter of the pipe | diametro interno tubo | Di | 0.018 | m | 18 | mm
Reynolds number (v*D)/ ν | Numero di Reynolds (v*D)/ ν | Re | 25778.0156
Friction coefficient for pipes with low roughness | Fattore di attrito per tubi a bassa rugosità Fa= 0.316*Re^(-0.25) | Fa | 0.024939
Distributed pressure drop r=14.68*ν^0.25*ρ*G^1.75/D^4.75 | perdite di carico distribuite r=14.68*ν^0.25*ρ*G^1.75/D^4.75 | Δp_d | 84.5246 | mm w.c. /m | 0.084525 | m.w.c./m | m.w.c = meters of water column
Distributed pressure drop (graph) | perdite di carico distribuite (grafico) | Δp_d | 8.4525 | mm w.c. /100 m | 22.8216 | m.w.c.
Concentrated pressure drop | perdite concentrate | Δp_c | 20% | * Δp_d | 4.5643 | m.w.c. |  | le perdite di carico concentrate posso essere assunte pari al 20 - 30% delle perdite distribuite | Concentrated pressure drops can be assumed equal to 20-30% of the distributed pressure drops
Total pressure drop | perdite di carico complessive | Δp | 27.386 | m.w.c. |  |  |  | le perdite di carico del sistema dovrebbero essere inferiori a 1.5 m.c.a. | The total pressure drop of the system should be lower than 1.5 m.c.a
|  |  | 2.7386 | bar
Second trial | secondo tentativo | n_circuiti | 2
Evaluation of the length of the pipes for the single circuit | Stima della lunghezza del tubo per il singolo circuito | L | 135 | m |  |  |  | L<100 m
Calculation of the mass flow rate for the single circuit | Calcolo della portata di massa per il singolo circuito | m_H | 0.13896 | kg/s
Calculation of the hourly volumetric flow rate | Calcolo della portata volumetrica oraria | G | 502.3925 | L/h
fluid velocity inside the pipe | Velocità del fluido all'interno del tubo | v | 0.54606 | m/s |  |  |  | 0.2 < v < 0.5 m/s
average temperature of the water | T media acqua | θm_VR | 32 | °C
Water density (kg/m3) | massa volumica dell'acqua (kg/m3) | ρ | 995.7118 | kg/m3
cinematic viscosity of the heat transfer fluid | viscosità cinematica del fluido vettore | ν | 7.6588e-07 | m^2/s
internal diameter of the pipe | diametro interno tubo | Di | 0.018 | m | 18 | mm
Reynolds number (v*D)/ ν | Numero di Reynolds (v*D)/ ν | Re | 12833.7366
Friction coefficient for pipes with low roughness | Fattore di attrito per tubi a bassa rugosità Fa= 0.316*Re^(-0.25) | Fa | 0.029689
Distributed pressure drop r=14.68*ν^0.25*ρ*G^1.75/D^4.75 | perdite di carico distribuite r=14.68*ν^0.25*ρ*G^1.75/D^4.75 | Δp_d | 25.1293 | mm w.c. /m | 0.025129 | m.w.c./m
Distributed pressure drop (graph) | perdite di carico distribuite (grafico) | Δp_d | 2.5129 | mm w.c. /100 m | 3.3925 | m.w.c.
Concentrated pressure drop | perdite concentrate | Δp_c | 20% | * Δp_d | 0.67849 | m.w.c.
Total pressure drop | perdite di carico complessive | Δp | 4.0709 | m.w.c. |  |  |  | Δp < 1.5 m.c.a.
|  |  | 0.40709 | bar
Third trial | terzo tentativo | n_circuiti | 3
Evaluation of the length of the pipes for the single circuit | Stima della lunghezza del tubo per il singolo circuito | L | 90 | m |  |  |  | L<100 m
Calculation of the mass flow rate for the single circuit | Calcolo della portata di massa per il singolo circuito | m_H | 0.092637 | kg/s
Calculation of the hourly volumetric flow rate | Calcolo della portata volumetrica oraria | G | 334.9283 | l/h
fluid velocity inside the pipe | Velocità del fluido all'interno del tubo | v | 0.36404 | m/s |  |  |  | 0.2 < v < 0.5 m/s
average temperature of the water | T media acqua | θm_VR | 32 | °C
Water density (kg/m3) | massa volumica dell'acqua (kg/m3) | ρ | 995.7118 | kg/m3
cinematic viscosity of the heat transfer fluid | viscosità cinematica del fluido vettore | ν | 7.6588e-07 | m^2/s
internal diameter of the pipe | diametro interno tubo | Di | 0.018 | m | 18 | mm
Reynolds number (v*D)/ ν | Numero di Reynolds (v*D)/ ν | Re | 8555.8244
Friction coefficient for pipes with low roughness | Fattore di attrito per tubi a bassa rugosità Fa= 0.316*Re^(-0.25) | Fa | 0.032857
Distributed pressure drop r=14.68*ν^0.25*ρ*G^1.75/D^4.75 | perdite di carico distribuite r=14.68*ν^0.25*ρ*G^1.75/D^4.75 | Δp_d | 12.3601 | mm w.c. /m | 0.01236 | m.w.c./m
Distributed pressure drop (graph) | perdite di carico distribuite (grafico) | Δp_d | 1.236 | mm w.c. /100 m | 1.1124 | m.w.c.
Concentrated pressure drop | perdite concentrate | Δp_c | 20% | * Δp_d | 0.22248 | m.w.c.
Total pressure drop | perdite di carico complessive | Δp | 1.3349 | m.w.c. |  |  |  | Δp < 1.5 m.c.a.
|  |  | 0.13349 | bar
Fourth trial | quarto tentativo | n_circuiti | 4
Evaluation of the length of the pipes for the single circuit | Stima della lunghezza del tubo per il singolo circuito | L | 67.5 | m |  |  |  | L<100 m
Calculation of the mass flow rate for the single circuit | Calcolo della portata di massa per il singolo circuito | m_H | 0.069478 | kg/s
Calculation of the hourly volumetric flow rate | Calcolo della portata volumetrica oraria | G | 251.1962 | l/h
fluid velocity inside the pipe | Velocità del fluido all'interno del tubo | v | 0.27303 | m/s |  |  |  | 0.2 < v < 0.5 m/s
average temperature of the water | T media acqua | θm_VR | 32 | °C
Water density (kg/m3) | massa volumica dell'acqua (kg/m3) | ρ | 995.7118 | kg/m3
cinematic viscosity of the heat transfer fluid | viscosità cinematica del fluido vettore | ν | 7.6588e-07 | m^2/s
internal diameter of the pipe | diametro interno tubo | Di | 0.018 | m | 18 | mm
Reynolds number (v*D)/ ν | Numero di Reynolds (v*D)/ ν | Re | 6416.8683
Friction coefficient for pipes with low roughness | Fattore di attrito per tubi a bassa rugosità Fa= 0.316*Re^(-0.25) | Fa | 0.035307
Distributed pressure drop r=14.68*ν^0.25*ρ*G^1.75/D^4.75 | perdite di carico distribuite r=14.68*ν^0.25*ρ*G^1.75/D^4.75 | Δp_d | 7.471 | mm w.c. /m | 0.007471 | m.w.c./m
Distributed pressure drop (graph) | perdite di carico distribuite (grafico) | Δp_d | 0.7471 | mm w.c. /100 m | 0.50429 | m.w.c.
Concentrated pressure drop | perdite concentrate | Δp_c | 20% | * Δp_d | 0.10086 | m.w.c.
Total pressure drop | perdite di carico complessive | Δp | 0.60515 | m.w.c. |  |  |  | Δp < 1.5 m.c.a.
|  |  | 0.060515 | bar
+
1/B= 1/B0 + 1,1/π∗∏_𝑖▒〖(〖𝑎_𝑖〗^(𝑚_𝑖 ) )∗T〗∗[1/2λR 𝑙𝑛 𝑑𝑎/(𝑑𝑎−2𝑠_𝑅 )−1/(2λR,0) 𝑙𝑛 𝑑𝑎/(𝑑𝑎−2𝑠_(𝑅,0) )−]
Si può riscrivere come segue con KH definito come coefficiente di trasmissione di calore equivalente
q can be written as follows, as function of KH defined as equivalent heat transfer coefficient
GENERAL EQUATION
Continuous pressure drops canbe calculated with the following formula:
Eq 1
where r = specific pressure drop , Pa/m
Fa = Friction coefficient, non-dimensional
D = internal diamter of the pipe , m
ρ = fluid density, kg/m3
v = average fluid velocity, m/s
GENERAL EQUATION
Continuous pressure drops canbe calculated with the following formula:
𝑟= 𝐹_𝑎∙ 1/𝐷 ∙𝜌∙𝑣^2/2 Eq 1
where r = specific pressure drop , Pa/m
Fa = Friction coefficient, non-dimensional
D = internal diamter of the pipe , m
ρ = fluid density, kg/m3
v = average fluid velocity, m/s
LOW ROUGHNESS PIPES
These pipes are also smooth pipes and include both copper pipes (bars or rolled), and plastic pipes (polyethilene, polypropylene, etc..)
Eq.8
From Eq.1, replacing Fa and v with the proper equalities:
Changing the units with the more common units:
where: r (mm c.a./m); v (m2/s); ρ (kg/m3); G (L/h); D (mm)
LOW ROUGHNESS PIPES
These pipes are also smooth pipes and include both copper pipes (bars or rolled), and plastic pipes (polyethilene, polypropylene, etc..)
𝐹_𝑎=0.316∙ 〖𝑅𝑒〗^(−0,25) Eq.8
From Eq.1, replacing Fa and v with the proper equalities:
𝑟=0,241 ∙ 𝑣^(−0,25)∙𝜌∙𝐺^1,75/𝐷^4,75
Changing the units with the more common units:
𝑟=14,68 ∙ 𝑣^0,25∙𝜌∙𝐺^1,75/𝐷^4,75
where: r (mm c.a./m); v (m2/s); ρ (kg/m3); G (L/h); D (mm)
D = internal diameter of the pipe, m
v= average velocity of the flow, m/s
ν = cinematic viscosity of the fluid, m2/s
𝑅𝑒= (𝑣∙𝐷)/𝝂
D = internal diameter of the pipe, m
v= average velocity of the flow, m/s
ν = cinematic viscosity of the fluid, m2/s
Note on D54: Emmi G: utilizzare valori non superiori a 3-4 °C

## a_T
R_λ,B | 0.012857 | [m^2K/W]
a_T | 1.2182 | [-] |  |  |  | a0 | 1.23
[6 empty] | a1 | -0.94
[6 empty] | a2 | 2
[6 empty] | a3 | -2.9104e-11
| R_λ,B | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15
| a_T | 1.23 | 1.188 | 1.156 | 1.134

## a_u
| Passo | 0.1 | [m]
| R_λ.B | 0.012857 | [m^2K/W]
| a_u | 1.0596 | [-] |  | R_λ.B [m^2K/W] |  |  |  | ao | 1.063
[5 empty] | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | a1 | -0.2567
|  |  |  | T [m] | a_u [-] |  |  |  | a2 | -0.3
|  |  |  | 0.05 | 1.069 | 1.056 | 1.043 | 1.037 | a3 | 4.6667
|  |  |  | 0.075 | 1.066 | 1.053 | 1.041 | 1.035
|  |  |  | 0.1 | 1.063 | 1.05 | 1.039 | 1.0335
|  |  |  | 0.15 | 1.057 | 1.046 | 1.035 | 1.0305
|  |  |  | 0.2 | 1.051 | 1.041 | 1.0315 | 1.0275
|  |  |  | 0.225 | 1.048 | 1.038 | 1.0295 | 1.026
|  |  |  | 0.3 | 1.0395 | 1.031 | 1.024 | 1.021
|  |  |  | 0.375 | 1.03 | 1.0221 | 1.0181 | 1.015
| 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.225 | 0.3 | 0.375
| 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.225 | 0.3 | 0.375
0 | 1.069 | 1.066 | 1.063 | 1.057 | 1.051 | 1.048 | 1.0395 | 1.03
0.05 | 1.056 | 1.053 | 1.05 | 1.046 | 1.041 | 1.038 | 1.031 | 1.0221
0.1 | 1.043 | 1.041 | 1.039 | 1.035 | 1.0315 | 1.0295 | 1.024 | 1.0181
0.15 | 1.037 | 1.035 | 1.0335 | 1.0305 | 1.0275 | 1.026 | 1.021 | 1.015
ao | 1.069 | 1.066 | 1.063 | 1.057 | 1.051 | 1.048 | 1.0395 | 1.03
a1 | -0.2133 | -0.2367 | -0.2567 | -0.1767 | -0.1717 | -0.1917 | -0.1683 | -0.217
a2 | -1.4 | -0.8 | -0.3 | -1.3 | -0.9 | -0.4 | -0.2 | 1.38
a3 | 9.3333 | 6.6667 | 4.6667 | 8.6667 | 6.6667 | 4.6667 | 3.3333 | -4

## a_D
| Passo | 0.1 | [m]
| R_λ.B | 0.012857 | [m^2K/W]
| a_D | 1.0278 | [-] |  | R_λ.B [m^2K/W] |  |  |  | ao | 1.029
[5 empty] | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | a1 | -0.1033
|  |  |  | T [m] | a_D [-] |  |  |  | a2 | 0.6
|  |  |  | 0.05 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 1.011 | a3 | -2.6667
|  |  |  | 0.075 | 1.021 | 1.019 | 1.016 | 1.014
|  |  |  | 0.1 | 1.029 | 1.025 | 1.022 | 1.018
|  |  |  | 0.15 | 1.04 | 1.034 | 1.029 | 1.024
|  |  |  | 0.2 | 1.046 | 1.04 | 1.035 | 1.03
|  |  |  | 0.225 | 1.049 | 1.043 | 1.038 | 1.033
|  |  |  | 0.3 | 1.053 | 1.049 | 1.044 | 1.039
|  |  |  | 0.375 | 1.056 | 1.051 | 1.046 | 1.042
| 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.225 | 0.3 | 0.375
0 | 1.013 | 1.021 | 1.029 | 1.04 | 1.046 | 1.049 | 1.053 | 1.056
0.05 | 1.013 | 1.019 | 1.025 | 1.034 | 1.04 | 1.043 | 1.049 | 1.051
0.1 | 1.012 | 1.016 | 1.022 | 1.029 | 1.035 | 1.038 | 1.044 | 1.046
0.15 | 1.011 | 1.014 | 1.018 | 1.024 | 1.03 | 1.033 | 1.039 | 1.042
ao | 1.013 | 1.021 | 1.029 | 1.04 | 1.046 | 1.049 | 1.053 | 1.056
a1 | 0.0167 | -0.0167 | -0.1033 | -0.1367 | -0.1367 | -0.1367 | -0.0633 | -0.0933
a2 | -0.4 | -0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -0.2
a3 | 1.3333 | 2.6667 | -2.6667 | -1.3333 | -1.3333 | -1.3333 | 1.3333 | 1.3333

## B_G
| T | 0.1 | [m]
| s_u | 0.03 | [m]
| λ_E | 1.2 | [W/(mK)]
| s_u/λ_E | 0.025 | [m^2K/W]
| B_G | 79.6886 | [-] |  | s_u/λ_E [m^2K/W]
[5 empty] | 0.01 | 0.0208 | 0.0292 | 0.0375 | 0.0458 | 0.0542 | 0.0625 | 0.0708 | 0.0792 |  | Per S_u/λ_E <= 0.0792 | Per S_u/λ_E > 0.0792
|  |  |  | T [m] | B_G [-] | [8 empty] | ao | 55.413 | -73.79
|  |  |  | 0.05 | 85 | 91.5 | 96.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | a1 | 1042.2 | 792.51
|  |  |  | 0.075 | 75.3 | 83.5 | 89.9 | 96.3 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | a2 | -1323.8 | -1268.6
|  |  |  | 0.1 | 66 | 75.4 | 82.9 | 89.3 | 95.5 | 98.8 | 100 | 100 | 100 | a3 | -60929 | 697.87
|  |  |  | 0.15 | 51 | 61.1 | 69.2 | 76.3 | 82.7 | 87.5 | 91.8 | 95.1 | 97.8
|  |  |  | 0.2 | 38.5 | 48.2 | 56.2 | 63.1 | 69.1 | 74.5 | 81.3 | 86.4 | 90 |  | S_u/T | 0.3
|  |  |  | 0.225 | 33 | 42.5 | 49.5 | 56.5 | 62 | 67.5 | 75.3 | 81.6 | 86.1 |  | 79.6886 | 68.6315
|  |  |  | 0.3 | 20.5 | 26.8 | 31.6 | 36.4 | 41.5 | 47.5 | 57.5 | 65.3 | 72.4
|  |  |  | 0.375 | 11.5 | 13.7 | 15.5 | 18.2 | 21.5 | 27.5 | 40 | 49.1 | 58.3
T
| 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.225 | 0.3 | 0.375
s_u/λ_E
0.01 | 85 | 75.3 | 66 | 51 | 38.5 | 33 | 20.5 | 11.5
0.0208 | 91.5 | 83.5 | 75.4 | 61.1 | 48.2 | 42.5 | 26.8 | 13.7
0.0292 | 96.8 | 89.9 | 82.9 | 69.2 | 56.2 | 49.5 | 31.6 | 15.5
0.0375 | 100 | 96.3 | 89.3 | 76.3 | 63.1 | 56.5 | 36.4 | 18.2
0.0458 | 100 | 99.5 | 95.5 | 82.7 | 69.1 | 62 | 41.5 | 21.5
0.0542 | 100 | 100 | 98.8 | 87.5 | 74.5 | 67.5 | 47.5 | 27.5
0.0625 | 100 | 100 | 100 | 91.8 | 81.3 | 75.3 | 57.5 | 40
0.0708 | 100 | 100 | 100 | 95.1 | 86.4 | 81.6 | 65.3 | 49.1
0.0792 | 100 | 100 | 100 | 97.8 | 90 | 86.1 | 72.4 | 58.3
ao | 73.449 | 62.66 | 55.413 | 40.042 | 28.831 | 24.079 | 16.708 | 13.746
a1 | 1310 | 1328.4 | 1042.2 | 1106.5 | 983.06 | 927.8 | 386.59 | -245.18
a2 | -20822 | -13561 | -1323.8 | -2985 | -1606 | -2359.1 | 3250.1 | 8953.7
a3 | 107352 | 33413 | -60929 | -22816 | -12698 | 7779.6 | 10988 | 18082
Per S_u/λ_E > 0.0792
| s_u/T | B_G
| 0.173 | 27.5
| 0.2 | 40
| 0.25 | 57.5
| 0.3 | 69.5
| 0.35 | 78.2
| 0.4 | 84.4
| 0.45 | 88.3
| 0.5 | 91.6
| 0.55 | 94
| 0.6 | 96.3
| 0.65 | 98.6
| 0.7 | 99.8
| 0.75 | 100
| a0 | -73.79
| a1 | 792.51
| a2 | -1268.6
| a3 | 697.87

## n_G
| T | 0.1 | [m]
| s_u | 0.03 | [m]
| λ_E | 1.2 | [W/(mK)]
| s_u/λ_E | 0.025 | [m^2K/W]
| n_G | 0.042917 | [-] |  | s_u/λ_E [m^2K/W]
[5 empty] | 0.01 | 0.0208 | 0.0292 | 0.0375 | 0.0458 | 0.0542 | 0.0625 | 0.0708 | 0.0792 |  | Per S_u/λ_E <= 0.0792 | Per S_u/λ_E > 0.0792
|  |  |  | T [m] | n_G [-] | [8 empty] | ao | 0.033 | 1.2765
|  |  |  | 0.05 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a1 | 1.9748 | -9.0997
|  |  |  | 0.075 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | a2 | -78.426 | 25.37
|  |  |  | 0.1 | 0.046 | 0.043 | 0.041 | 0.033 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | a3 | 612.07 | -31.678
|  |  |  | 0.15 | 0.088 | 0.085 | 0.082 | 0.076 | 0.055 | 0.038 | 0.024 | 0.014 | 0.006 |  |  | 14.681
|  |  |  | 0.2 | 0.131 | 0.13 | 0.129 | 0.123 | 0.105 | 0.083 | 0.057 | 0.04 | 0.028 |  | S_u/T | 0.3
|  |  |  | 0.225 | 0.155 | 0.154 | 0.153 | 0.146 | 0.13 | 0.11 | 0.077 | 0.056 | 0.041 |  | 0.042917 | 0.0935
|  |  |  | 0.3 | 0.254 | 0.253 | 0.253 | 0.245 | 0.228 | 0.195 | 0.145 | 0.114 | 0.086
|  |  |  | 0.375 | 0.422 | 0.421 | 0.421 | 0.405 | 0.385 | 0.325 | 0.23 | 0.183 | 0.142
T
| 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.225 | 0.3 | 0.375
0.01 | 0.008 | 0.024 | 0.046 | 0.088 | 0.131 | 0.155 | 0.254 | 0.422
0.0208 | 0.005 | 0.021 | 0.043 | 0.085 | 0.13 | 0.154 | 0.253 | 0.421
0.0292 | 0.002 | 0.018 | 0.041 | 0.082 | 0.129 | 0.153 | 0.253 | 0.421
0.0375 | 0 | 0.011 | 0.033 | 0.076 | 0.123 | 0.146 | 0.245 | 0.405
0.0458 | 0 | 0.002 | 0.014 | 0.055 | 0.105 | 0.13 | 0.228 | 0.385
0.0542 | 0 | 0 | 0.005 | 0.038 | 0.083 | 0.11 | 0.195 | 0.325
0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.057 | 0.077 | 0.145 | 0.23
0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.04 | 0.056 | 0.114 | 0.183
0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.028 | 0.041 | 0.086 | 0.142
ao | 0.0139 | 0.0245 | 0.033 | 0.0695 | 0.1037 | 0.129 | 0.2168 | 0.3513
a1 | -0.6481 | 0.2399 | 1.9748 | 2.5231 | 3.4235 | 3.1899 | 4.3968 | 8.3102
a2 | 9.692 | -24.854 | -78.426 | -88.479 | -103.02 | -92.899 | -119.28 | -224.95
a3 | -46.777 | 229.07 | 612.07 | 587.15 | 598.16 | 480.61 | 531.66 | 1072.9
Per S_u/λ_E > 0.0792
| s_u/T | n_G
| 0.173 | 0.32
| 0.2 | 0.23
| 0.25 | 0.145
| 0.3 | 0.097
| 0.35 | 0.067
| 0.4 | 0.048
| 0.45 | 0.033
| 0.5 | 0.023
| 0.55 | 0.015
| 0.6 | 0.009
| 0.65 | 0.005
| 0.7 | 0.002
| 0.75 | 0
| a0 | 1.2765
| a1 | -9.0997
| a2 | 25.37
| a3 | -31.678
| a4 | 14.681